## ห้องเรียน
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
สถานศึกษา (Educational Facilities)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 40
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 100
4 | ความสูงห้อง (ม) | 2.7
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 1
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 10
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.12
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 400
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 129.12
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 529.12
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 159.3
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 50
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 529.12
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 319.82
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | 22.2%
23

## ห้องนอน ห้องนั่งเล่น
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
ห้องนอน/ห้องนั่งเล่น (Bedroom/living room)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 2
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 30
4 | ความสูงห้อง (ม) | 2.6
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 0.5
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 7.5
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.06
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 15
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 19.368
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 34.368
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 23.01
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 30
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 53.01
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 0
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | -0.03%
23

## ร้านอาหาร
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
ร้านอาหารแบบภัตาคาร (Restaurant dining rooms)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 60
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 90
4 | ความสูงห้อง (ม) | 2.7
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 2
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 7.5
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.18
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 450
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 174.312
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 624.312
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 286.74
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 400
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 686.74
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 0
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | -0.03%
23

## ห้องประชุม
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
ห้องสัมมนา/ห้องประชุม (Conference/meeting)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 30
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 50
4 | ความสูงห้อง (ม) | 2.7
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 1
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 5
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.06
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 150
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 32.28
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 182.28
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 79.65
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 0
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 182.28
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 102.63
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | 21.03%
23

## สำนักงาน
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
พื้นที่ส่วนสำนักงาน (Office space)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 30
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 100
4 | ความสูงห้อง (ม) | 2.7
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 1
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 5
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.06
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 150
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 64.56
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 214.56
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 159.3
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 0
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 214.56
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 55.26
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | 10.8%
23

## พื้นที่สาธารณะ
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
พื้นที่สาธารณะ (ที่คนมารวมตัวกัน) (Public Assembly Spaces)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 200
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 200
4 | ความสูงห้อง (ม) | 3.5
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 1
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 5
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.06
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 1000
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 129.12
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 1129.12
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 413
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 0
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 1129.12
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 716.12
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | 23.01%
23

## เฮลท์คลับ
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
เฮลท์คลับ ห้องแอโรบิก (Health club/aerobics room)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 50
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 125
4 | ความสูงห้อง (ม) | 3
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 1
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 20
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.06
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 1000
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 80.7
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 1080.7
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 221.25
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 100
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 1080.7
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 759.45
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | 24.77%
23

## ห้องเด็กป่วย
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
ห้องเด็กป่วยในศุนย์บริบาลเด็กเล็ก (Daycare sickroom)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 20
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 80
4 | ความสูงห้อง (ม) | 2.7
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 1
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 10
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.18
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 200
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 154.944
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 354.944
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 127.44
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 300
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 427.44
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 0
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | -0.03%
23

## ซูเปอร์มาร์เก็ต
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 60
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 600
4 | ความสูงห้อง (ม) | 2.7
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 2
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 7.5
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.06
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 450
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 387.36
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 837.36
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 1911.6
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 400
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 2311.6
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 0
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | -0.03%
23

## ร้านเสริมสวย
รายการคำนวณปริมาณ Fresh Air และ Exhaust สำหรับห้อง
ร้านเสริมสวยและทำเล็บ (Beauty and nail salons)
1 | ข้อมูลห้อง
2 | จำนวนผู้อยู่อาศัย (คน) | 15
3 | ขนาดพื้นที่ห้อง (ตรม) | 60
4 | ความสูงห้อง (ม) | 2.7
5 | ปริมาณรอยรั่วของห้อง (ACH) (น้อยมาก=0.25, น้อย=0.50, ปานกลาง=1.0, มาก=1.5) | 1
6 | มาตรฐานการระบายอากาศ
7 | ปริมาณการระบายอากาศต่อคน (CFM/คน) | 20
8 | ปริมาณการระบายอากาศต่อพื้นที่ (CFM/ตรฟ) | 0.12
9 | รายการคำนวณปริมาณการระบายอากาศตามมาตรฐาน
10 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากจำนวนคน (CFM) | 300
11 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ - จากขนาดพื้นที่ห้อง (CFM) | 77.472
12 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการ "รวม" ตามมาตรฐาน (CFM) | 377.472
13 | รายการคำนวณปริมาณอากาศเพื่อชดเชยรอยรั่ว
14 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชยรอยรั่ว (CFM) | 95.58
15 | ปริมาณอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไปเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น พัดลมดูดอากาศตรงห้องน้ำ/ครัว
16 | ปริมาณ Clean Fresh Air ที่ต้องการเพื่อชดเชย = ปริมาณที่ดูดออกในส่วนนี้ (CFM) | 0
17 | ผลลัพธ์ 1
18 | ขนาดเครื่อง Clean Fresh Air Machine ที่ต้องการ (CFM) | 377.472
19 | ผลลัพธ์ 2
20 | ปริมาณการระบายอากาศที่ต้องดูดออกทิ้งไป (Exhaust) (CFM) | 281.892
21 | ผลลัพธ์ 3
22 | % OA Total Energy ที่สามารถ Recovery ได้จาก PHE (ถ้ามี) | 25.82%
23